## 组串式逆变器
组串式光伏逆变器
| 厂家 | 型号 | 最大输入功率 | 最大输入电压 | 启动电压 | 额定输入电压 | MPP电压范围 | MPPT 数量 | 最大输入电流 | 输入端子最大允许电流 | 额定输出功率 | 最大输出功率（PF=1） | 最大输出电流 | 最大效率
1 | 阳光电源 | SG3KTL-M | 3200W | 550V | 150V | 370V | 125~550V | 2 | 20A(10A/10A) | 10A | 3000W | 3150W | 15A | 97.4%
2 | 阳光电源 | SG4KTL-M | 4300W(3000W/3500W) | 550V | 150V | 370V | 125~550V | 2 | 26A(10A/16A) | 10A | 4000W | 4200W | 20A | 97.6%
3 | 阳光电源 | SG5KTL-M | 5400W(3000W/3500W) | 550V | 150V | 370V | 125~550V | 2 | 26A(10A/16A) | 10A | 4600W | 5100W | 22A | 97.6%
4 | 阳光电源 | SG2K5TL-S | 2800W | 600V | 150V | 345V | 125~560V | 1 | 11A | 20A | 2490W | 2490W | 11.5A | 98%
5 | 阳光电源 | SG3KTL-S | 3300W | 600V | 150V | 345V | 125~560V | 1 | 11A | 20A | 3000W | 3150W | 13.7A | 98%
6 | 阳光电源 | SG3K6TL-S | 3900W | 600V | 150V | 345V | 125~560V | 1 | 18A | 20A | 3900W | 3680W | 16.0A | 98%
7 | 阳光电源 | SG4KTL-S | 4300W | 600V | 150V | 345V | 125~560V | 1 | 18A(9A / 9A) | 20A | 4000W | 4210W | 18.3A | 98%
8 | 阳光电源 | SG4K6TL-D | 4900W | 600V | 150V | 345V | 125~560V | 2 | 22A(11A/11A) | 20A | 4600W | 4600W | 20A | 98%
10 | 阳光电源 | SG3KTL-EC | 3191W | 1000V | 200V | 610V | 140~900V | 2 | 19.8A(9.9A/9.9A) | 12A | 3000W | 3000W | 4.4A | 98%
11 | 阳光电源 | SG4KTL-EC | 4255W | 1000V | 200V | 610V | 140~900V | 2 | 19.8A(9.9A/9.9A) | 12A | 4000W | 4000W | 5.8A | 98.1%
12 | 阳光电源 | SG5KTL-EC | 5265W | 1000V | 250V | 610V | 200~900V | 2 | 19.8A(9.9A/9.9A) | 12A | 5000W | 5000W | 7.3A | 98.1%
13 | 阳光电源 | SG6KTL-EC | 6312W | 1000V | 250V | 610V | 200~900V | 2 | 19.8A(9.9A/9.9A) | 12A | 6000W | 6000W | 8.7 | 98.1%
| 直流侧 | 最大直流电压
额定输出功率
MPPT范围
最大交流输出电流
最大直流功率
额定电网电压
最大输入电流
允许电网电压
最大接入路数
总电流波形畸变率
MPPT路数
功率因数
| 其他 | 最大效率
欧洲功率
防护等级
隔离
宽度
高度
深度
重量
集中逆变器：一般用于大型太阳能光伏发电站，很多并行的光伏组件被连到同一台集中逆变器的直流输入端。其最大的特点：系统的功率大、成本低。集中逆变式光伏发电系统受光伏组件的匹配和部分遮挡的影响，使整个光伏发电系统的效率降低。
组串逆变器：以模块化为基础，每个光伏组串（1~5kw）通过一个逆变器，在直流端具有最大功率峰值跟踪，在交流端与公共电网并网

## 集中式逆变器
集中式光伏逆变器
| 厂家 | 型号 | 最大直流输入功率 | 最大输入电压 | 启动电压 | MPP电压范围 | 最大直流输入电流 | 额定交流输出功率 | 最大输出功率（PF=1） | 最大交流输出电流 | 额定电网电压 | 最大效率
1 | 阳光电源 | SG500MX | 560kW | 1000V | 500V | 460~850V | 1220A | 500kW | 550kVA | 1008A | 315V | 98.7%
2 | 阳光电源 | SG500MX睿版 | 560kW | 1000V | 500V | 460~850V | 1220A | 500kW | 550kVA | 1008A | 315V | 99%
3 | 阳光电源 | SG500MX-M | 560kW | 1000V | 520V | 480~850V | 1064A | 500kW | 550kVA | 1018A | 315V | 99%
4 | 阳光电源 | SG500LV | 566kW | 600V | 340V | 320~600V | 1600A | 500kW | 550kVA | 1443A | 200V | 98.5%
5 | 阳光电源 | SG630MX | 714kW | 1000V | 500V | 460~850V | 1552A | 630kW | 700kVA | 1280A | 315V | 98.7%
6 | 阳光电源 | SG630MX睿版 | 711kW | 1000V | 500V | 460~850V | 1552A | 630kW | 700kVA | 1280A | 315V | 99%
7 | 阳光电源 | SG800MX | 900kW | 1000V | 565V | 545~820V | 1600A | 800kW | 880kVA | 1512A | 342V | 98.7%
8 | 阳光电源 | SG1000TS | 1120KW | 1000V | 500V | 460~850V | 2440A | 1000kW | 1100kVA | 2016A | 315V | 98.7%
9 | 阳光电源 | SG1260TS | 1422kW | 1000V | 500V | 460~850V | 3104A | 1260kW | 1400kVA | 2560A | 315V | 98.7%
10 | 阳光电源 | SG1000TS-MV | 1120kW | 1000V | 500V | 460~850V | 2440A | 1000kW | 1100kVA | 63.5A | 10-24KV | 98%
200
270
逆变器的基本参数“输出电压”不同，会导致输入MPPT电压范围不同，从而影响逆变器的发电量。 | [10 empty] | 315
现在国内外大功率电站型逆变器，输出电压有200V、270V、315V三种，输入MPPT电压范围有320-600V，450-820V，500-820V三种，美国和日本等国家一般是采用320-600V。欧洲以450-820V为主，中国大部分也是450-820V，从逆变器角度上讲，315V输出630KW的逆变器，硬件和270V输出500KW的逆变器完全一样。所以同样功率等级的逆变器，315V输出电压的逆变器比270V输出电压的逆变器成本要低20%左右；单纯从逆变器本身效率上来看，电压越高，电流就越小，315V逆变器效率也就会高一些。
但是从系统发电量上考虑，建议选择270V输出的逆变器。通过对两种型号的逆变器作一些对比，发现630KW逆变器发电量并没有比500KW逆变器多20%。只有不到15%的增加。通过理论分析和现场分析，主要原因有以下几点： 1、630KW逆变器的MPPT范围是500V到820V，而500KW逆变器MPPT范围是450V到820V。这中间有50V的电压差，一般是通过多串一两块组件来解决。但在实际上，遇到阴雨天时，电压在450V到500V之间还是有比较多的时间。所以总的发电时间，后者要比前者多10%。 2、根据电压源串联原理，系统输出电压相加，电流。光伏组件串联后，输出电流是由最少的电池板来决定的，组件在实际运行中，并不能保持电流一致性，会受到组件原材料，加工工艺，阴影，灰尘等影响，一块组件功率降低，这一串的组件功率都会降低，因此组件串联数目要尽量少，并联的数目尽量多，才能减少由于组件的一致性而带来的影响。315V逆变器要比270V逆变器多串两块组件，相应的风险就要大10%。 3、功率器件IGBT，电容，母排等器件，电压应力越高，寿命越短。

## 单相逆变器
单相逆变器
| 厂家 | 型号 | 额定输入电压 | 额定输入电流 | 输入电压范围 | 额定容量 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 额定输出电流 | 逆变效率
1 | 阳光电源 | SN241KS | 24V | 50A | 21-32V | 1KVA | 0.8KW | 220V | 4.5A | 84%
2 | 阳光电源 | SN481KS | 48V | 24A | 42-64V | 1KVA | 0.8KW | 220V | 4.5A | 86%
3 | 阳光电源 | SN482KS | 48V | 48A | 42-64V | 2KVA | 1.6KW | 220V | 9.0A | 86%
4 | 阳光电源 | SN483KS | 48V | 73A | 42-64V | 3KVA | 2.4KW | 220V | 13.6A | 86%
5 | 阳光电源 | SN485KS | 48V | 116A | 42-64V | 5KVA | 4KW | 220V | 22.7A | 90%
6 | 阳光电源 | SN487.5KS | 48V | 172A | 42-64V | 7.5KVA | 6KW | 220V | 34.1A | 90%
7 | 阳光电源 | SN1105KS | 110V | 51A | 99-150V | 5KVA | 4KW | 220V | 22.7A | 90%
8 | 阳光电源 | SN1107KS | 110V | 76A | 99-150V | 7.5KVA | 6KW | 220V | 34.1A | 90%
9 | 阳光电源 | SN11010KS | 110V | 101A | 99-150V | 10KVA | 8KW | 220V | 45.5A | 90%
10 | 阳光电源 | SN11015KS | 110V | 152A | 99-150V | 15KVA | 12KW | 220V | 68.2A | 90%
11 | 阳光电源 | SN11020KS | 110V | 202A | 99-150V | 20KVA | 16KW | 220V | 91A | 90%
12 | 阳光电源 | SN11030KS | 110V | 303A | 99-150V | 30KVA | 24KW | 220V | 136A | 90%
13 | 阳光电源 | SN2205KS | 220V | 25A | 198-300V | 5KVA | 4KW | 220V | 22.7A | 92%
14 | 阳光电源 | SN2207.5KS | 220V | 37A | 198-300V | 7.5KVA | 6KW | 220V | 34.1A | 92%
15 | 阳光电源 | SN2210KS | 220V | 49A | 198-300V | 10KVA | 8KW | 220V | 45.5A | 92%
16 | 阳光电源 | SN22105KS | 220V | 74A | 198-300V | 15KVA | 12KW | 220V | 68.2A | 92%
17 | 阳光电源 | SN22020KS | 220V | 99A | 198-300V | 20KVA | 16KW | 220V | 90.9A | 92%
18 | 阳光电源 | SN22030KS | 220V | 147A | 198-300V | 30KVA | 24KW | 220V | 136.4A | 93%
19 | 阳光电源 | SN22050KS | 220V | 244A | 198-300V | 50KVA | 40KW | 220V | 227.3A | 93%
20 | 阳光电源 | SN22060KS | 220V | 293A | 198-300V | 60KVA | 48KW | 220V | 296.4A | 93%
21 | 阳光电源 | SN22080KS | 220V | 391A | 198-300V | 80KVA | 64KW | 220V | 364A | 93%
22 | 阳光电源 | SN220100KS | 220V | 489A | 198-300V | 100KVA | 80KW | 220V | 455A | 93%

## 三相逆变器
三相逆变器
| 厂家 | 型号 | 额定输入电压 | 额定输入电流 | 输入电压范围 | 额定容量 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 额定输出电流 | 逆变效率
1 | 阳光电源 | SN110 5K3S | 110V | 50A | 99-150V | 5KVA | 4KW | 380/220V | 7.6A | 91%
2 | 阳光电源 | SN110 7.5K3S | 110V | 75A | 99-150V | 7.5KVA | 6KW | 380/220V | 11.4A | 91%
3 | 阳光电源 | SN110 10K3S | 110V | 100A | 99-150V | 10KVA | 8KW | 380/220V | 15.2A | 91%
4 | 阳光电源 | SN110 15K3S | 110V | 150A | 99-150V | 15KVA | 12KW | 380/220V | 22.8A | 91%
5 | 阳光电源 | SN110 20K3S | 110V | 200A | 99-150V | 20KVA | 16KW | 380/220V | 30.4A | 91%
6 | 阳光电源 | SN110 30K3S | 110V | 300A | 99-150V | 30KVA | 24KW | 380/220V | 45.6A | 91%
7 | 阳光电源 | SN110 50K3S | 110V | 500A | 99-150V | 50KVA | 40KW | 380/220V | 76A | 91%
8 | 阳光电源 | SN110 75K3S | 110V | 750A | 99-150V | 75KVA | 60KW | 380/220V | 114A | 91%
9 | 阳光电源 | SN220 7.5K3S | 220V | 37A | 180-300V | 7.5KVA | 6KW | 380/220V | 11.4A | 92%
10 | 阳光电源 | SN220 10K3S | 220V | 49.4A | 180-300V | 10KVA | 8KW | 380/220V | 15.2A | 92%
11 | 阳光电源 | SN220 15K3S | 220V | 74A | 180-300V | 15KVA | 12KW | 380/220V | 22.8A | 92%
12 | 阳光电源 | SN220 20K3S | 220V | 99A | 180-300V | 20KVA | 16KW | 380/220V | 30.4A | 92%
13 | 阳光电源 | SN220 30K3S | 220V | 148A | 180-300V | 30KVA | 24KW | 380/220V | 45.6A | 92%
14 | 阳光电源 | SN220 45K3S | 220V | 222A | 180-300V | 45KVA | 36KW | 380/220V | 68.4A | 92%
15 | 阳光电源 | SN220 60K3S | 220V | 296A | 180-300V | 60KVA | 48KW | 380/220V | 91.2A | 92%
16 | 阳光电源 | SN220 75K3S | 220V | 371A | 180-300V | 75KVA | 60KW | 380/220V | 114A | 92%
17 | 阳光电源 | SN220 100K3S | 220V | 494A | 180-300V | 100KVA | 80KW | 380/220V | 152A | 92%
18 | 阳光电源 | SN220 120K3S | 220V | 593A | 180-300V | 120KVA | 96KW | 380/220V | 182A | 92%
19 | 阳光电源 | SN220 150K4S | 220V | 741A | 180-300V | 150KVA | 120KW | 380/220V | 228A | 92%
20 | 阳光电源 | SN500 30K3S | 500V | 65A | 450-700V | 30KVA | 24KW | 380/220V | 45.6A | 92%
21 | 阳光电源 | SN500 45K3S | 500V | 98A | 450-700V | 45KVA | 36KW | 380/220V | 68.4A | 92%
22 | 阳光电源 | SN50060K3S | 500V | 130A | 450-700V | 60KVA | 48KW | 380/220V | 91A | 92%
23 | 阳光电源 | SN500100K3S | 500V | 217A | 450-700V | 100KVA | 80KW | 380/220V | 152A | 92%
24 | 阳光电源 | SN500150K3S | 500V | 326A | 450-700V | 150KVA | 120KW | 380/220V | 228A | 92%
25 | 阳光电源 | SN500200K3S | 500V | 435A | 450-700V | 200KVA | 160KW | 380/220V | 304A | 92%
26 | 阳光电源 | SN500300K3S | 500V | 652A | 450-700V | 300KVA | 240KW | 380/220V | 456A | 92%